HBWXX二次微机消谐

一、产品概述

1、概述

HBWXX系列微机智能消谐装置将微机技术用于电网消谐，利用计算机快速、准确的数据处理能力实现快速傅里叶分析，其选频准确。通过对PT电压的采集，对电网谐振时的各种频率成份能快速分析，准确的辨别出：接地故障、过压故障和谐振故障。

如果是电网谐振，微机控制器发出指令使消谐电路投入，实现快速消谐。本装置对各种高频、低频和工频谐振均准确判断，动作迅速，较完善地解决了电力系统中电网的消谐问题，并能记录发生的故障以及故障发生的时间。本装置可广泛应用于发电厂、变电站及钢铁、煤炭、石油化工等大型厂矿企业的电力系统。

2、功能及特点

- 模块化设计，结构紧凑，技术先进，高速DSP核处理器使运算实时性和动作准确性得以保证；

- 实时监控系统状态，对出现的异常运行状态（接地故障、过压故障和电网谐振）做出准确判断，并作出及时动作；

- 工业标准的RS-485通讯接口，可以向上位机传送系统的运行状态；

- 故障追忆功能，显示最近20次历史故障记录；

- 具有良好的电磁兼容性，适合在强电磁干扰的复杂环境中应用；

- 双硬件看门狗电路确保软件运行的可靠性；

- 中文液晶显示，运行状态清晰，菜单式操作，方便易用。

3．装置正面效果图

信号灯及按键说明：

- 运行： 正常运行指示灯，闪烁频率1Hz;

- 谐振： 谐振故障指示，谐振故障消除后熄灭；

- 报警： 故障指示，系统正常运行后熄灭；

- ←↑↓→：菜单选择和参数调整按键；

- 确认： 进入下级菜单和确认参数设定按键；

- 取消： 返回上级菜单和取消参数设定按键；

- 复位： 系统重新启动按键。

4．工作原理

微机消谐装置控制器是基于PT提供的开口电压信号而设计的产品。装置总体结构如下图所示：主要由微处理器、按键显示、信号输出和电源等模块构成。

二、操作说明

设备在到达现场后，先进行控制器试验，电源要求为直流220V±10%。在送电前需检测电源的极性是否正确。

1．通电开机后液晶屏显示：

微机消谐装置

2．2秒后显示界面：

运 行 05-06-11-10-00

当装置上电后，将显示“运行”、两段母线运行状态和当前时间。当系统出现接地故障、过压故障、和电网谐振故障时，将会显示报警，如下图所示：

运 行 接地故障 08-09-30-10-00

3．按下“确认”按键进入主菜单界面：

主菜单 故障追忆 时间设定 站号设置

通过“↑↓”按键选择操作项目，选定项为反色显示。按下“确认”可进入要操作的子菜单界面。主菜单共有5项，还有2项如下图：

主菜单 参数设置 版本信息

4．故障追忆

故障追忆 序号：07 工频谐振 05-09-27-10-48

通过“↑↓”按键查询最近20次故障的历史记录。按下“取消”返回主菜单界面。

5．时间设定

时间设定 05-06-29-10-48

通过按“±”按键选择修改时间参数（选中项反色显示），“↑↓”按键来修改时间，显示的时间依次为“年-月-日-时-分”，“确认”按键保存新设置的时间并返回主菜单，“取消”按键不保存新设置的时间并返回主菜单。

6．站号设置

站号设置 站号：01

通过按“±”按键选择修改站号参数（选中项反

色显示），“↑↓”按键来修改站号，“确认”按键保存新设置的站号并返回主菜单，“取消”按键不保存新设置的站号并返回主菜单。

7．参数设置

在参数设置前需要输入密码，如果密码正确才能修改参数，否则返回主菜单界面。出厂设定密码“99”。输入密码界面：

输入密码10

通过按“±”按键，输入密码，密码正确后，进入参数设置界面：

三分频 30V 二分频 30V 工 频 150V 三倍频 150V

“↑↓”按键选择修改参数的项目，选中项目反色显示，“±”按键设置参数数值，“确认”按键保存新设置的站号并返回主菜单，“取消”按键不保存新设置的站号并返回主菜单。

8．版本信息

版本信息

按下“取消”返回主菜单界面。

三、使用环境

1、海拔高度：小于2000m，特殊情况下可达4000m；

2、工作环境温度：-10℃- 60℃；

3、空气相对湿度：90% (25℃)、50% (40℃)

4、使用地点不得有腐蚀性气体、蒸汽、导电尘埃，不得有爆炸性气体和破坏绝缘性气体；

5、安装地点具有防风、防雨和防尘设施。

四、装置端子接线图

A                                       B

1、端子A为装置信号通讯：

A15~A16为第I段母线开口电压输入;

A9~A10 为第II段母线开口电压输入；

A5~A6为接地公共端；

A3为485通讯接口地；

A2为485通讯接口A;

A1为485通讯接口B;

2、端子B为装置电源报警：

B15~B16提供电源输入接口；

B11~B13为接地端；

B5~B6为第I段母线故障报警端子,常开；

B3~B4为第II段母线故障报警端子,常开；

B1~B2为失电报警端子，常闭；

五、安装尺寸(mm) 外型尺寸:  195mm(高)*160mm（宽）深度：115mm

六．通讯规约

消谐MODBUS（RTU模式）通讯规约，采用RS-485, 波特率为9600BPS，1位起始位,8位数据位，无校验，1位停止位，共10位。XHG出厂时站址和通讯波特率已设好了，站址为01。

CRC校验权值为CRC-16=X16+X15+X5+1

- 主站询问下行报文格式：

地址+功能码+起始地址+字长度+16位CRC校验码

| 地址 | 功能码 | 起始地址 | 数据字长度 | CRC校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD | 03H | 00H | 00H | 00H | 04H | CRC低 | CRC高 |

- 从站应答上行报文格式：

地址+功能码+字长度+数据长度+16位CRC校验码

| 地址 | 功能码 | 字节长度 | 数据 | CRC校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD | 03H | 08H | 8字节 | CRC低 | CRC高 |

- 数据格式定义:

| 地址 | 状态定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0000H | 第I段故障属性 | =00 00H (正常) ； =00 01H (谐振故障) =00 02H (接地故障);=00 04H (过压故障); |
| 0001H | 第1段谐振属性 | =00 00H（正常） =00 01H（三分频） =00 02H(二分频) =00 04H（工频） =00 08H(三倍频) |
| 0002H | 第2段故障属性 | =00 00H (正常) ； =00 01H (谐振故障) =00 02H (接地故障);=00 04H (过压故障); |
| 0003H | 第2段谐振属性 | =00 00H（正常） =00 01H（三分频） =00 02H(二分频) =00 04H（工频） =00 08H(三倍频) |